## List1
Poliklinika SUVAG TROŠKOVNIK Usluge popravaka i održavanja klimatizacijskog sustava
RB | Usluga | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | (MDiR) Ispravak nepravilno spojenog plašta komunikacijske sabirnice Toshiba SMMS sustava | 73
(obračun po spojnom mjestu - sve unutarnje i vanjske jedinice (67 u.j. + 6 v.j.)
2. | (MDiR) Ugradnja katodnih odvodnika prenapona na trofazni naponski vod prema Toshiba SMMS sustavima | 1,00 (paušal)
Uključeni opseg radova : - isključenje električne energije na potrebnim dijelovima sustava - dobava svog potrebnog materijala, uključujući spojni pribor, katodni odvodnik prenapona 4P odgovarajućih karakteristika te eventualno potrebni nadžbukni elektroormar odgovarajućih dimenzija i klase - prespajanje postojećeg elektroormara ili ugradnja novog nadžbuknog elektroormara kako bi se omogućila ugradnja odvodnika prenapona - ugradnja katodnih odvodnika prenapona
3. | (MDiR) (SUSTAV ISTOK) Pronalazak i sanacija propuštanja te punjenje radne tvari R410a | 1,00 (paušal)
Opis potrebnih radova: - evakuacija i zbrinjavanje radne tvari - ispumpavanje POE ulja iz vanjskih jedinica - tlačenje suhim dušikom, traženje propuštanja detektorom radne tvari, sanacija pronađenog/ih propuštanja - dodatna tlačna proba 24h i evakuacija dušika - punjenje POE ulja na tvorničku specifikaciju - punjenje radne tvari R410a sukladno specifikaciji proizvođača i zapisniku prilikom inicijalnog puštanja u rad (cca 41 kg), kombinacijom rabljene i nove radne tvari sukladno tehničkim mogućnostima - puštanje sustava u rad te kontrola temperatura, tlakova i ostalih radnih karakteristika
4. | (MDiR) Elektroničarski popravak PCB-a filtera napona na vanjskim jedinicama | 4
Ukupno bez PDV-a
PDV (25%)
Ukupno s PDV-om