## List1
Usluge popravaka i održavanja rashladnih skupina POLIKLINIKA SUVAG TROŠKOVNIK
Troškovnik objedinjuje količine unutarnjih i vanjskih jedinica na sve tri zgrade Poliklinike SUVAG (zgrada osnovne škole, zgrada dječjeg vrtića, zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije).
Svaki Toshiba SMMS sustav (ukupno 5) sadržava ≥ 50 tCO2eq radne tvari R410a pa je sukladno Reg. (EU) 2024/573 provjeru nepropusnosti radne tvari potrebno provoditi svakih 6 mjeseci. Redovni servis (optimalno u travnju) sadržava jednu takvu provjeru, dok se druga provodi 6 mjeseci nakon redovnog servisa.
Svaki Toshiba Multi sustav (ukupno 15 na zgradi vrtića) sadržava ≥ 5 tCO2eq radne tvari R410a pa je sukladno Reg. (EU) 2024/573 provjeru nepropusnosti radne tvari potrebno provoditi svakih 12 mjeseci. Ista se provodi tijekom redovnog servisa.
Rbr. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1. | REDOVNO ODRŽAVANJE
1.1. | Redovni servis unutarnje jedinice Toshiba SMMS ili multi-split sustava (zgrada osnovne škole, zgrada dječjeg vrtića i zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije) | kom | 198
1.2. | Redovni servis vanjske jedinice Toshiba SMMS sustava (zgrada osnovne škole, zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije) | kom | 10
1.3. | Redovni servis vanjske jedinice Toshiba Multi sustava (zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije) | kom | 15
1.4. | Ispitivanje nepropusnosti freonske instalacije - vanjska jedinica Toshiba SMMS (zgrada osnovne škole, zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije) | kom | 10
1.5. | Ispitivanje nepropusnosti freonske instalacije - unutarnja jedinica VRF sustava (zgrada osnovne škole, zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije) | kom | 141
UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE
2. | KOREKTIVNO ODRŽAVANJE - POPRAVCI | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
2.1. | PLANIRANO - zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije - sustav zapad • Evakuacija i zbrinjavanje radne tvari • Ispumpavanje POE ulja iz vanjskih jedinica • Tlačenje suhim dušikom, traženje propuštanja detektorom radne tvari Fieldpiece DR82, sanacija pronađenog/-ih propuštanja • Dodatna tlačna proba 24h i evakuacija dušika • Punjenje POE ulja na tvorničku specifikaciju • Punjenje radne tvari R410a sukladno specifikaciji Proizvođača i zapisniku prilikom inicijalnog puštanja u rad (cca 41 kg), kombinacijom rabljene i nove radne tvari sukladno tehničkim mogućnostima • Puštanje sustava u rad te kontrola temperatura, tlakova i ostalih radnih karakteristika | kom | 1
2.2. | PLANIRANO • 3 × Dobava i ugradnja Toshiba RBC-AMS41E žičanog upravljača (zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije - knjižnica, mali ured konf., konferencijska dvorana) • 2 × Dobava i ugradnja PCB-a Toshiba MMU-AP1051H unutarnje jedinice (knjižnica, konferencijska dvorana) • 2 × Reinicijalizacija Toshiba SMMS sustava nakon ugradnje žičanog upravljača (zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije - sustav zapad i sustav sredina) • 1 × Dobava i zamjena pumpe odvoda kondenzata (zgrada medicinske dijagnostike i rehabilitacije, 1. kat, 1A) | kom | 1
2.3. | NEPLANIRANO (PROCJENA) - Dobava i zamjena pumpe za odvod kondenzata | kom | 4
2.4. | NEPLANIRANO (PROCJENA) - Dobava i ugradnja PCB-a Toshiba MMU-AP1051H unutarnje jedinice + reinicijalizacija sustava nakon ugradnje | kom | 2
2.5. | NEPLANIRANO (PROCJENA) - Dobava i ugradnja Toshiba RBC-AMS41E žičanog upravljača + reinicijalizacija sustava nakon ugradnje | kom | 4
3. | INTERVENCIJE * naplaćuju se prema stvarnom utrošku
3.1. | Radni sat servisera | sat
3.2. | Cijena dolaska i odlaska servisera na objekt | paušal
3.3. | Rashladno sredstvo R407C | kg
3.4. | Rashladno sredstvo R410A | kg
3.5. | Montaža novog rashladnog uređaja (do 5 m instalacije) | paušal
3.6. | Montaža novog rashladnog uređaja (svaki dodatni metar) | paušal
UKUPNO INTERVENCIJE
UKUPNO (REDOVNO ODRŽAVANJE, KOREKTIVNO ODRŽAVANJE - POPRAVCI, INTERVENCIJE) BEZ PDV-A
PDV
SVEKUPNO S PDV-OM
Kategorizacija hitnosti
Vrijeme odziva podrazumijeva razdoblje od zaprimanja zahtjeva do dolaska servisera na lokaciju radi detekcije kvara.
Kategorija hitnosti |  | Vrijeme odziva
Hitne intervencije (rizik od značajne štete ili izvanredni kvarovi) |  | 4 sata
Hitni popravci |  | 12 sati
Redovni servisni popravci |  | 24 sata
Postupak se inicira pozivom na dežurni broj ili slanjem e-maila od strane ovlaštenog djelatnika Naručitelja. Nakon izlaska na teren i obavljene defektaže kvara, Izvođač dostavlja pisanu ponudu za popravak. Radovima se pristupa isključivo nakon pismenog odobrenja Naručitelja.
Obveze ponuditelja i vođenje dokumentacije
Izvođač preuzima punu odgovornost za vođenje servisnih kartica SK1 i SK2 za sve sustave koji sadrže 3 kg ili više rashladnog sredstva, sukladno zakonskim obvezama o fluoriranim plinovima.
Obvezna je uporaba originalnih rezervnih dijelova. Izvođač daje jamstvo na izvedene radove u trajanju od godinu dana, dok jamstvo na ugrađene dijelove odgovara jamstvenom roku proizvođača opreme.
Svi djelatnici moraju posjedovati važeće Zapisnike o osposobljavanju za rad na siguran način, s posebnim naglaskom na rad na visini. Izvođač je dužan koristiti propisanu zaštitnu opremu te po završetku radova zbrinuti otpad i ostaviti lokaciju čistom.
Zakonska regulativa i tehničke norme
Izvođenje svih radova mora biti usklađeno sa sljedećim zakonskim aktima: • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) • Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 079/16) • Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 027/16) • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
Ponuditelj